Сводные данные об аварийных отключениях за 1 квартал 2012г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 05.01.12г 4-14 | 05.01.12г 5-14 | п/ст-42 яч. Ф.№2 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1 – ТП-2. | 0,150 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 2 | январь | 12.01.12г 17-26 | 12.01.12г 18-21 | п/ст-47 яч. Ф.№6 | Дерево упало на провода ВЛ-6 кВ | 0,345 | Перетяжка проводов ВЛ-6 кВ ф.6 п/ст-47, вырубка поросли в охранной зоне ВЛ |
| 3 | январь | 23.01.12г 20-17 | 24.01.12г 02-44 | п/ст- Хитачи яч. Ф.5 | Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.5 между опорами №№ 94-95 | 1,130 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ |
| 4 | февраль | 03.02.12г 13-04 | 03.02.12г 14-12 | п/ст-44 яч.ф.53 | Обрыв провода на ВЛ-6 кВ сторонней организацией | 0,09 | Монтаж провода ВЛ-6 кВ ф.53 |
| 5 | февраль | 03.02.12г 14-12 | 03.02.12г 15-12 | ТП-55, ТП-54 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-55 / РП-2 | 1,650 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 6 | март | 07.03.12г 10-42 | 07.03.12г 11-03 | п/ст-49 яч. ф. 14 | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.14 между опорами №№ 21-22 | 0,205 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ |
| 7 | март | 26.03.12 17-40 | 26.03.12г 18-19 | п/ст-49 яч.ф.20 ЯКНО Мира | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.20 между опорами №№ 63-64 | 0,180 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 3,750 |  |

Сводные данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2012г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Апрель | 08.04.12г 4-32 | 08.04.12г 5-50 | РП-5 РУ-10 кВ 1-СШ яч. ТП-74. | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-73 / ТП-74 | 1,23 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 2 | Апрель | 16.04.12г 14-51 | 16.04.12г 17-29 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 26 | Повреждение РЛНД на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф.26 п/ст-42 | 2,25 | Ремонт РЛНД |
| 3 | Апрель | 16.04.12г 17-17 | 17.04.12г 11-48 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ ф.20 ЯКНО «Комарово» | Упало дерево между пролетами № 122-123 ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово» | 10,930 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово», вырубка поросли в охранной зоне ВЛ |
| 4 | Апрель | 22.04.12г 10-15 | 22.04.12г 13-00 | КТПн-6 РУ-0,4 кВ рб.2 КНС-64 | Схлест провода ВЛ-0,4 кВ пролеты №№ 4, 5 | 0,096 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ, пролеты № 4, 5. |
| 5 | Апрель | 24.04.12г 13-00 | 24.04.12г 15-18 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ ф.20 ЯКНО «Мира» | Схлест провода ВЛ-10 кВ пролет между опорами № 47, 48 | 2,48 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Мира» |
| 6 | Май | 03.05.12г 21-30 | 03.05.12г 22-01 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 11 | Повреждение КЛ-10 кВ п/ст-42 / ТП-76 | 1,16 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 7 | Май | 10.05.12г 15-36 | 10.05.12г 16-00 | ТП-10 РУ-10 кВ ВНТ-2 | В камеру Т-2 попала кошка. | 0,535 | Замена ПКТ-10 в яч. Т-2 ТП-10 |
| 8 | Май | 17.05.12г 14-35 | 17.05.12г 15-30 | КТПн-9 РУ-0,4 кВ рб.4 КНС-96 | Схлест провода ВЛ-0,4 кВ пролеты №№ 2, 3 | 0,0003 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ, пролеты № 2, 3. |
| 9 | Май | 22.05.12 00-58 | 22.05.12г 13-22 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 24 | Возгорание опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 24 | 4,47 | Замена опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 24 п/ст-42. |
| 10 | Май | 23.05.12г 13-27 | 23.05.12г 22-35 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ ф.20 ЯКНО «Комарово» | Упало дерево между пролетами № 101, 102 ВЛ-10 кВ | 5,195 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово» , вырубка поросли в охранной зоне ВЛ |
| 11 | Май | 30.05.12г. 12-27 | 30.05.12г. 18-46 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ ф.20 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 | 9,32 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 12 | Июнь | 10.06.12г. 13-43 | 13.06.12г. 12-13 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ Ф.20 ЯКНО «Комарово» | Повреждение траверсы на опоре №122 ВЛ-10 кВ ф. 20 | 19,86 | Ремонт опоры № 122, перетяжка провода. ВЛ-10 кВ. |
| 13 | Июнь | 17.06.12г. 14-21 | 17.06.12г. 16-47 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. Ф. 22 | Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ от опоры № 29 на Омулинский водозабор. | 0,85 | Ремонт КЛ-6 кВ, высоковольтные испытания |
| 14 | Июнь | 19.06.12г. 00-36 | 19.06.12г. 02-15 | ТП-1 РУ-0,4 кВ рб.12 на ж.д. Комсомольская 8/1, 8/2, 10 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-1 РУ-0,4 кВ до ж.д. Комсомольская 8/2 | 0,198 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
| 15 | Июнь | 26.06.12г. 03-35 | 26.06.12г. 05-20 | РП-1 РУ-10 кВ яч. ТП-43 | ТП-45 РУ-10 кВ 2-СШ повреждение опорного изолятора. | 1,03 | Замена опорного изолятора РУ-10 кВ 2-СШ ТП-45 |
| 16 | Июнь | 26.06.12г. 08-09 | 26.06.12г. 10-02 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.12 | КТПН - «Скиф» попала кошка в камеру трансформатора | 2,56 | Повреждение вне зоны обслуживания ОАО НРЭС |
| 17 | Июнь | 26.06.12г. 19-02 | 27.06.12г. 02-40 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ 1- СШ | Пожар в ЗРУ-10 кВ 1-СШ п/ст-42 | 107,8 | Повреждение вне зоны обслуживания ОАО НРЭС |
| 18 | Июнь | 27.06.12г. 03-03 | 27.06.12г. 12-40 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ 1- СШ яч. Ф. 18 | Слетел провод ВЛ-10 кВ ф.18 п/ст-42 опора №2 | 18,65 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ опора № 3. |
| 19 | Июнь | 27.06.12г. 04-20 | 27.06.12г. 07-00 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. Ф. 11 | Повреждение КЛ-10 кВ от п/ст-49 яч. Ф.11 до РП-5 РУ-10 кВ яч. Ф. 11 п/ст-49 | 23,48 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |

Сводные данные об аварийных отключениях за 3 квартал 2012г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Июль | 12.07.12г 18-15 | 12.07.12г 21-30 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.22 | Слетел изолятор с крюка опора №48 ВЛ-6 кВ ф.22 п/ст-47 | 0,7 | Монтаж изолятора, перетяжка провода. |
| 2 | Июль | 12.07.12г 18-15 | 13.07.12г 2-50 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.27 | Повреждение концевой муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.27 п/ст-47 | 6,8 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 3 | Июль | 31.07.12г 13-55 | 31.07.12г. 14-55 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ ф.14 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-17 / ТП-18 | 0,3 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 4 | Август | 04.08.12г 14-35 | 04.08.12г. 16-25 | КТПн-68 рб.5 | Повреждение ВЛ-0,4 кВ от рб.5 КТПн-68 | 0,2 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ |
| 5 | Август | 05.08.12г 21-30 | 06.08.12г 14-17 | п/ст-47 ЗРУ-6 кВ яч. ф. 24 | Упали опоры № 27. 28 | 4,5 | Монтаж опор № 27. 28 , перетяжка провода. |
| 6 | Август | 07.08.12г 14-40 | 07.08.12г 15-20 | РП-5 РУ-10 яч. ТП-94 | При раскопках порвали КЛ-10 кВ | 0,7 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 7 | Август | 13.08.12г 21-16 | 13.08.12г 22-43 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 | Повреждение концевой муфты на опоре №38 КЛ-10 кВ ТП-108. | 1,1 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 8 | Август | 13.08.12г 21-21 | 13.08.12г 21-31 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.13 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.13 п/ст-47 | 0,2 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 9 | Август | 13.08.12г 22-01 | 13.08.12г 22-06 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.7 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.7 п/ст-47 | 0,5 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 10 | Август | 14.08.12г 23-12 | 14.08.12г 23-52 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 ЯКНО Мира | Упали опоры № 48. 49 | 0,2 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово», вырубка поросли в охранной зоне |
| 11 | Август | 14.08.12г 23-12 | 16.08.12г 17-37 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 ЯКНО Комарово | Упали опоры № 48. 49 | 4,5 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово», вырубка поросли в охранной зоне |
| 12 | Август | 17.08.12г 8-15 | 17.08.12г 17-40 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 ЯКНО Комарово | На опоре № 83 ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 отгорел провод. | 2,2 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово», |
| 13 | Август | 17.08.12г 10-02 | 17.08.12г 10-24 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.10 | При раскопках порвали КЛ-10 кВ РП-5 / ТП-94 | 0,2 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 14 | Август | 22.08.12г 9-36 | 22.08.12г 9-52 | п/ст-42 РУ-10 кВ ф.23 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-41 / 42 | 0,6 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 15 | Август | 24.08.12г 2-39 | 24.08.12г 4-11 | п/ст-42 РУ-10 кВ ф.23 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-41 / 43 | 3,3 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 16 | Август | 28.08.12г 17-35 | 28.08.12г 18-31 | ТП-18 РУ-0,4 кВ рб.11 | Повреждение КЛ-0,4 кВ ф. «В» | 1,0 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 17 | Сентябрь | 05.09.12г 15-17 | 06.09.12г 10-03 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 ЯКНО Комарово | Падение опоры № 80 | 4,3 | Монтаж опоры, перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 ЯКНО «Комарово», |
| 18 | Сентябрь | 08.09.12г 14-35 | 08.09.12г 15-44 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26, 37 | Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ф.26 | 0,8 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 19 | Сентябрь | 09.09.12г 17-40 | 10.09.12г 02-45 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.32 | Повреждение КЛ-10 кВ п/ст-42 / ТП-10 | 3,6 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 20 | Сентябрь | 10.09.12г 10-25 | 10.09.12г 11-25 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф28 | Повреждение трансформатора в КНС-2 | 0,2 | Повреждение вне зоны обслуживания ОАО НРЭС |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 35,9 |  |

Сводные данные об аварийных отключениях за 4 квартал 2012г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 3.10.12г 14-41 | 3.10.12г 14-54 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.19 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ф.19 | 0,7 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 2 | октябрь | 10.10.12г 2-28 | 10.10.12г 3-05 | Ф.5 п/ст-Хитачи | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 1,6 | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф.5 п/ст-Хитачи |
| 3 | ноябрь | 10.11.12г 21-43 | 10.11.12г 22-30 | п/ст-42 ЗРУ -10 кВ яч. ф. 30 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.30 | 0,4 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 4 | ноябрь | 13.11.12г 21-58 | 13.11.12г 23-20 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.2 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-2 РУ-10 кВ до ТП-3 РУ-10 кВ | 0,7 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 5 | ноябрь | 13.11.12г 21-59 |  | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-45 РУ-10 кВ до ТП-46 РУ-10 кВ | 16,5 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
|  |  | 21-59 | 22-39 | Откл. кв. Г-Е, Д, В. |  |  |  |
|  |  | 21-59 | 23-54 | Откл. кв. Д, Г-Е |  |  |  |
|  |  | 21-59 | 04-37 | Откл. кв. Г-Е |  |  |  |
| 6 | ноябрь | 14.11.12г 00-25 | 14.11.12г 23-03 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.12 | Повреждение концевой муфты в яч. № 12 п/ст-42 |  | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 7 | ноябрь | 15.11.12г 13-56 | 15.11.12г 18-55 | ТП-23 РУ-0,4 кВ рб.6 | Повреждение КЛ-0,4 кВ при проведении земляных работах | 1,8 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 8 | ноябрь | 19.11.12г 10-05 | 19.11.12г 10-44 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.2 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП-4 камера Т-1 | 0,4 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 9 | ноябрь | 23.11.12г 23-58 | 24.11.12г 00-22 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.2 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП-4 камера Т-1 | 0,4 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания. |
| 10 | ноябрь | 24.11.12г 00-05 | 24.11.12г 00-57 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-1 РУ-10 кВ до ТП-47 РУ-10 кВ | 2 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 11 | ноябрь | 26.11.12г 21-01 | 26.11.12г | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 9 | На повреждении КЛ-10 кВ от РП-2 РУ-10 кВ до ТП-44 РУ-10 кВ | 4,2 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
|  |  |  | 21-40 | Откл. кв. Д, В. |  |  |  |
|  |  |  | 22-33 | Откл. кв. Г-Е. |  |  |  |
| 12 | ноябрь | 26.11.12г 21-01 | 26.11.12г 22-11 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.2 | Повреждение временной КЛ-10 кВ от ТП-2 РУ-10 кВ до ТП-3 РУ-10 кВ | 0,6 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 13 | декабрь | 12.12.12г 14-32 | 12.12.12г | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.4 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-7 / ТП-8 | 0,9 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
|  |  |  | 14-54 | ТП-6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 |  |  |  |
|  |  |  | 15-08 | ТП-8, 11, 23 |  |  |  |
| 14 | декабрь | 13.12.12г 19-20 | 13.12.12г 20-21 | ТП-16 РУ-0,4 кВ рб. 12 , ж.д. Строителей 17 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ж.д. Строителей 17 | 0,1 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |