Сводные данные об аварийных отключениях за 1 квартал 2013г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Январь | 14.01.13г. 14-49 | 14.01.13г. 16-20 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 20 | Повреждение в не зоне обслуживания ОАО НРЭС | 0,17 |  |
| 2 | Январь | 15.01.13г 02-05 | 15.01.13г. 02-15 | ТП-26 камера Т-1 | Возгорание резиновой накладки на шпильке НН ф. «С» | 0,04 | Замена резиновой накладки, протяжка шпилек, ТР трансформатора. |
| 3 | Январь | 25.01.13г. 13-33 | 25.01.13г. 13-42 | ТП-51 РУ-0,4 кВ 1-СШ, 2-СШ. | Повреждение в не зоне обслуживания ОАО НРЭС | 0,04 |  |
| 4 | Февраль | 02.02.13г. 15-10 | 02.02.13г. 15-30 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.6 | 0,13 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 5 | Февраль | 06.02.13г. 18-58 | 06.02.13г. 19-15 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.22 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 1,130 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.22 п/ст-42 |
| 6 | Февраль | 16.02.13г. 13-44 | 16.02.13г 13-55 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 20 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,03 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49 |
| 7 | Март | 05.03.13г. 11-27 |  | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26, п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26. | Повреждение РЛНД на опоре № 20 ВЛ-6 кВ ф.26 п/ст-40, 44 |  | Ремонт РЛНД на опоре №20 |
| 8 | Март |  | 05.03.13г. 11-29 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26, |  | 0,007 |  |
| 9 | Март |  | 05.03.13г. 11-37 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 |  | 0,054 |  |
| 10 | Март | 05.03.13г. 12-15 |  | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26, п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26. |  |  |  |
| 11 | Март |  | 05.03.13г. 12-23 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | Повреждение РЛНД на опоре № 20 ВЛ-6 кВ ф.26 п/ст-40, 44 | 0,007 | Ремонт РЛНД на опоре №20 |
| 12 | Март |  | 05.03.13г. 12-35 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. ф.26. |  | 0,158 |  |
| 13 | Март | 06.02.13г. 17-43 | 06.02.13г. 18-20 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 20 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,063 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.20 п/ст-49. |
| 14 | Март | 07.03.13г. 11-18 | 07.03.13г. 12-55 | КТПн-3 РУ-6 кВ | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,032 | Замена ПКТ-6, перетяжка ВЛ-6 кВ ф.26. п/ст-40. |
| 15 | Март | 12.03.13г. 7-22 | 12.03.13г. 7-49 | п/ст- Хитачи РУ-6 кВ яч. ф.5 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,075 | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф.5 п/ст- Хитачи |
| 16 | Март | 12.03.13г 9-35 | 12.03.13г. 10-05 | п/ст- Хитачи РУ-6 кВ вводной ВВ | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,16 | Перетяжка провода ВЛ-6 кВ ф.5 п/ст- Хитачи |
| 17 | Март | 18.03.13г. 21-35 | 18.03.13г. 22-10 | ТП-53 РУ-0,4 кВ рб.7 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | 0,01 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2,106 |  |

Сводные данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2013г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Апрель | 01.04.13 19-10 | 01.04.13 19-35 | ТП-28 РУ-0,4 кВ рб.8 (КНС-17) | Повреждение рб. 8 | 0,002 | Ревизия рб., замена опорных изоляторов. |
| 2 | Апрель | 11.04.13 12-03 | 11.04.13 16-23 | КТПн-68 РУ-0,4 кВ рб.2 (Арго) | Отгорела проводящая шина | 0,33 | Перепайка шины 0,4 кВ. |
| 3 | Апрель | 15.04.13 17-56 | 15.04.13 20-50 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.53 | Обрыв провода ВЛ-6 кВ ф.53 опоры № 9, 10 п/ст-44 | 0,51 | Монтаж и перетяжка провода |
| 4 | Апрель | 15.04.13 20-50 | 15.04.13 22-23 | п/ст-44 ЗРУ-6 кВ яч. ф.53 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,3 |  |
| 5 | Апрель | 16.04.13 7-50 | 16.05.13 8-35 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.18 | Повреждение концевой муфты ф.18 п/ст-42 опора №1 | 1,38 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания |
| 6 | Апрель | 29.04.13 13-05 | 29.04.13 13-24 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.22 | Повреждение МВ в ТП-62 РУ-10 кВ | 0,14 | Ремонт МВ, смазка и протяжка контактов. |
| 7 | Май | 04.05.13 18-41 | 04.05.13 22-30 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 | Пробой проходного изолятора в ЯКНО ф.20 «Мира» | 0,74 | Замена проходного изолятора |
| 8 | Май | 11.05.13 14-02 | 11.05.13 20.50 | ТП-55 РУ-0,4 кВ рб.13 | Повреждение КЛ-0,4 кВ на ж.д. К. Маркса 7 | 0,18 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
| 9 | Май | 20.05.13 18-22 | 20.05.13 19-19 | п/ст-Хитачи яч. ф.4 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,22 | Перетяжка провода на ВЛ-6 кВ ф.4 |
| 10 | Май | 20.05.13 18-49 | 20.05.13 19-10 | ТП-10 РУ-0,4 кВ рб.8 | Повреждение КЛ-0,4 кВ на ж.д. Пионерная 3 | 0,01 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
| 11 | Май | 21.05.13 15-35 | 21.05.13 17-50 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП-16, 17, 18) | Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.14 отпайка на ТП-5 | 2,72 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ ф.14 |
| 12 | Май | 23.05.13 16-30 | 23.05.13 17-02 | ЯКНО «Мира» ф.20 от п/ст-49 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,04 |  |
| 13 | Май | 29.05.13 17-17 | 29.05.13 18-30 | ЯКНО «Мира» ф.20 от п/ст-49 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,08 |  |
| 14 | Июнь | 05.06.13 20-29 | 05.06.13 22-25 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 (Комарово) | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,38 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ ф.20 |
| 15 | Июнь | 07.06.13 19-45 | 07.06.13 20-16 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.11 | Наброс на ВЛ-10 кВ ТП-11 / ТП-76 в районе ж.д. Кравченко 4, 6 | 1,25 |  |
| 16 | Июнь | 09.06.13 6-02 | 09.06.13 7-15 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф. 18 (ТП-14, 15, 22, 24) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-13 / ТП-14 | 0,95 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 17 | Июнь | 11.06.13 14-36 | 11.06.13 16-15 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.20 (Комарово) | Падение опор ВЛ-0,4 кВ в районе СТО «Углестроитель» | 0,32 | Монтаж опор ВЛ-0,4 кВ |
| 18 | Июнь | 15.06.13 7-07 | 15.06.13 8-31 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 | Повреждение врем. КЛ-10 кВ ТП-13 / ТП-14 | 2,02 | Замена соединительной муфты КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 19 | Июнь | 15.06.13 7-39 | 15.06.13 7-41 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 | Повреждение врем. КЛ-10 кВ ТП-13 / ТП-14 | 0,048 | Замена соединительной муфты КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания |
| 20 | Июнь | 16.06.13 17-43 | 16.06.13 18-18 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (КТПн-131, 132, 133, 149, 153, ТП-107, 108, 110 -1-СШ) | Повреждение КЛ-10 кВ от ф.14 п/ст-49 до КТПн-131 | 0,89 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 21 | Июнь | 19.06.13 8-00 | 19.06.13 16-08 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.16, (КТПн- «ИП Ичанский, РОТОР). | Отгорел шлейф на РЛНД опора № 1 ВЛ-10 кВ ф.16 | 0,06 | Ревизия РЛНД |
| 22 | Июнь | 23.06.13 18-16 | 23.06.13 18-35 | П/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9, (кв. «В», ТП-50, 51, 52, 53, 41, 44, 45, 46, ГЭК «Металлист») | Повреждение РЛНД на ВЛ-10 кВ в районе ГЭК «Металлист» | 1,03 | Ревизия РЛНД |
|  |  |  | 23.06.13 18-42 | П/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 (ТП-12, 13, 18, 17, 16, 15, 22 ,24). | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ опора №1 ВЛ-10 кВ ф.14 п/ст-42 | 0,75 | Ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
|  |  |  |  |  | итого | 14,350 |  |

Сводные данные об аварийных отключениях за 3 квартал 2013г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Июль | 01.07.13 16-58 | 02.07.13 16-47 | Ф.28 от ТП-57 (Форд пост) | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,061 |  |
| 2 | Июль | 01.07.13 23-01 | 01.07.13 23-35 | ЯКНО «Мира» от п/ст-49 ф.20 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,047 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ ф.20 |
| 3 | Июль | 02.07.13 17-08 | 02.07.13 17-27 | Ф. 6, 28 от ТП-57 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,010 |  |
| 4 | Июль | 04.07.13 23-54 | 05.07.13 00-16 | Ф.20, 23 РУ-10 кВ от п/ст-49 (кв. «М», ул. Мира) | Повреждение КЛ-10 кВ ф.23 от п/ст-49 | 0,028 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 5 | Июль | 06.07.13 13-35 | 06.07.13 14-58 | Ф.4 ВЛ-6 кВ от п/ст- Хитачи. | Повреждение концевой муфты ф.4 п/ст- Хитачи опора №77 | 0,166 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания |
| 6 | Июль | 07.07.13 15-29 | 07.07.13 16-15 | Ф.14 КЛ-10 кВ от п/ст-49 (МИЗ, ТП-107, 108 ,110 / 2-СШ) | Повреждение КЛ-10 кВ от п/ст-49 од ВЛ-10 кВ опора №1 | 0,773 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 7 | Июль | 12.07.13 13-58 | 12.07.13 14-15 | Ф.13 от п/ст-42 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 1,104 |  |
| 8 | Июль | 16.07.13 11-20 | 16.07.13 19-14 | ТП-12 РУ-0,4 кВ рб.16 на здание Ветеринарии | При проведении земляных работ порвали КЛ-0,4 кВ | 0 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
| 9 | Июль | 17.07.13 13-57 | 17.07.13 16-16 | Ф. 26 от п/ст-44 | Сорвало провод с изолятора ВЛ-6 кВ ф.26 от п/ст-44 | 1,378 | Ревизия опора № 33 ВЛ-6 кВ от п/ст-44. |
| 10 | Июль | 20.07.13 17-48 | 20.07.13 17-57 | ВЛ-110 кВ линия № 116 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 2,087 |  |
| 11 | Август | 06.08.13 15-00 | 06.08.13 15-30 | ВЛ-110 кВ линия № 116 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 7,122 |  |
| 12 | Август | 12.08.13 15-47 | 12.08.13 19-01 | Ф.24 от п/ст-47 | Падение опоры № 16 ВЛ-6 кВ от п/ст-47 | 0,846 | Монтаж опоры № 16 |
| 13 | Август | 14.08.13 11-17 | 16.08.13 15-59 | Ф.32 от п/ст-44 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,933 |  |
| 14 | Август | 20.08.13 13-20 | 22.08.13 11-30 | КТПН-132 РУ-0,4 кВ АВ-1 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,252 |  |
| 15 | Сентябрь | 01.09.13 9-50 | 01.09.13 10-15 | ТП-11 РУ-0,4 кВ рб.14 | При проведении земляных работ порвали КЛ-0,4 кВ | 0,133 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
| 16 | Сентябрь | 07.09.13 10-26 | 07.09.13 10-55 | Ф.22 от п/ст-42 | Повреждение концевой муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.22 | 0,534 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания |
| 17 | Сентябрь | 07.09.13 21-18 | 07.09.13 21-54 | Ф.28 от п/ст-42 | Сильный порыв ветра, схлест проводов | 0,079 | Перетяжка провода на ВЛ-10 кВ ф.28 |
| 18 | Сентябрь | 13.09.13 18-30 | 13.09.13 18-46 | ТП-97 РУ-0,4 кВ | Повреждение РБС | 0,134 | Ревизия РБС |
| 19 | Сентябрь | 16.09.13 17-05 | 16.09.13 17-37 | п/ст-40 ЗРУ-6 кВ яч. Ф.26, 37 | Падение грозотрооса на ВЛ-6 кВ ф26 ,37 | 0,070 | Снятие грозотроса и включение линии ф.26, 37 в работу |
| 20 | Сентябрь | 19.09.13 16-49 | 19.09.13 16-57 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.32 | Повреждение концевой муфты в ТП-10 на КЛ-10 кВ ф.32 от п/ст-42 | 0,123 | Замена концевой муфты, высоковольтные испытания |
| 21 | Сентябрь | 23.09.13 9-46 | 23.09.13 10-46 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.14 (МИЗ) | Падение дерева на провод ВЛ-10 кВ | 0,886 | Отчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ от деревьев |
| 22 | Сентябрь | 27.09.13 19-10 | 27.09.13 19-12 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.14 (МИЗ) | Схлест проводов от сильного ветра | 0,03 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.14 от п/ст-49 |
| 23 | Сентябрь | 27.09.13 20-45 | 27.09.13 22-14 | п/ст-49 ЗРУ-10 кВ яч. Ф.14 (МИЗ) | Схлест проводов от сильного ветра | 1,314 | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ ф.14 от п/ст-49 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 17,110 |  |

Сводные данные об аварийных отключениях за 4 квартал 2013г.

| № п/п | месяц | Дата и время аварийного отключения | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск э/э, тыс. кВт/час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 01.10.13 12-30 | 01.10.13 13-02 | Ф. 26 ЗРУ-6 кВ от п/ст-44 | Повреждение в не зоне обслуживания ЗАО НРЭС | 0,298 |  |
|  |  |  | 01.10.13 18-14 | Ф. 32, 53 ЗРУ-6 кВ от п/ст-44 |  | 8,466 |  |
| 2 | октябрь | 04.10.13 9-34 | 04.10.13 10-02 | Ф.2 ЗРУ-10 кВ от п/ст-42 (ТП-1, 2, 3, 4, 5) | Повреждение КЛ-10 кВ от п/ст-42 до ТП-1 | 0,034 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
| 3 | октябрь | 06.10.13 9-50 | 06.10.13 10-15 | ТП-36 РУ-0,4 кВ 1-СШ | Повреждение РБС | 0,067 | Ремонт РБС 0,4 кВ |
| 4 | октябрь | 12.10.13 5-10 | 12.10.13 6-06 | КТПн-68 РУ-10 кВ | Проникновение животных в камеру 10 кВ | 0,235 |  |
| 5 | октябрь | 24.10.13 17-45 | 25.10.13 00-42 | ТП-38 РУ-0,4 кВ рб. 3 до ж.д по пр. Ленина 2 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | 0,187 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, Испытания КЛ-0,4 кВ |
| 6 | ноябрь | 20.11.13 20-15 | 20.11.13 21-38 | Ф.18 ЗРУ-10 кВ от п/ст-42 ( ТП-12, 13, 14, 15) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-14 РУ-10 кВ 2-СШ / ТП-109 РУ-10 кВ 2-СШ | 1,776 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
|  |  |  | 20.11.13 21-55 | Ф.18 ЗРУ-10 кВ от п/ст-42 (ТП-109, 110) |  | 0,409 |  |
| 7 | декабрь | 11.12.13 19-14 | 11.12.13 19-48 | Ф.23 ЗРУ-10 кВ от п/ст-49 (1-СШ РУ-10 кВ ТП-74, 72, 73) | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-4 до п/ст-49 | 0,428 | Ремонт КЛ-10 кВ, высоковольтные испытания. |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 11,900 |  |