## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за январь 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 0

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за февраль 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-02-07 | 22-22 | 2019-02-07 | 22-43 | ЦРП-1 ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 (ЦРП-1-СШ, КТПн-9, 14, 12, 22, 13, 37) | причина не выявлена | 25
2 | 2019-02-14 | 20-00 | 2019-02-14 | 22-30 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 ( ТП-57, 80, КТПн ф.6,28) | повреждение вене зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 264
3 | 2019-02-24 | 13-20 | 2019-02-24 | 14-00 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 (ТП-37, 52, 55, 54, 53, 44, 45, 46) | наброс на ВЛ-10 кВ ф.9 п/ст-42 / РП-2 | 107 | снятие постороннего предмета с ВЛ-10 кВ
4 | 2019-02-25 | 17-43 | 2019-02-25 | 17-48 | п/ст-42 ЗРУ-10 кВ яч. ф.9 (ТП-37, 52, 55, 54, 53, 44, 45, 46) | причина не выявлена | 14
ИТОГО: | [6 empty] | 410

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за март 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-03-08 | 01-45 | 2019-03-08 | 03-15 | п/ст Фабрика (40) ЗРУ-6 кВ яч. ф26 | порыв ветра , перехлёст проводов район Нерюнгринской автобазы | 782
2 | 2019-03-08 | 8-00 | 2019-03-08 | 9-25 | п/ст Фабрика (40) ЗРУ-6 кВ яч. ф26 | порыв ветра , перехлёст проводов район Нерюнгринской автобазы | 826
ИТОГО: | [6 empty] | 1608

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за апрель 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-04-01 | 10-50 | 2019-04-01 | 12-05 | п/ст- ЛДЗ ЗРУ-6 кВ яч. ф.32 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 816
2 | 2019-04-14 | 21-10 | 2019-04-05 | 21-40 | п/ст- УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 ( ТП-108, 109, 107, 110, 89) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-108 / ВЛ-10 кВ ф.14 от п/ст-УВД | 2 | замена концевой муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
3 | 2019-04-14 | 21-10 | 2019-04-05 | 02-00 | п/ст- УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.14 ( МКЗ, технопарк, Тонев, изумруд) | повреждение КЛ-10 кВ ТП-108 / ВЛ-10 кВ ф.14 от п/ст-УВД | 778 | замена концевой муфты КЛ-10 кВ, ВВ испытания.
4 | 2019-04-26 | 14-10 | 2019-04-26 | 14-50 | ЯКНО (мира) ф.20 от п/ст- УВД | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО "НРЭС" | 134
ИТОГО: | [6 empty] | 1730

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за май 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-05-02 | 16-10 | 2019-05-02 | 16-30 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.32 | повреждение КЛ-10 кВ ф.32 | 22 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания
2 | 2019-05-08 | 13-30 | 2019-05-08 | 13-55 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО НРЭС | 102
ИТОГО: | [6 empty] | 124

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июнь 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-06-04 | 10-15 | 2019-06-04 | 11-00 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.6 (ТП-57, 58, КНС 1, 2, 3, 10, автобаза , Форпост, КолмарКТПн-64, 65, НГРЭС-1) | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 216
2 | 2019-06-04 | 11-00 | 2019-06-04 | 15-10 | п/ст Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.26 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 1678
3 | 2019-06-06 | 6-25 | 2019-06-06 | 6-44 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.24 | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 79
4 | 2019-06-06 | 6-25 | 2019-06-06 | 7-30 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.30 | повреждение КЛ-10 кВ ТП-1 / ТП-3 | 249 | замена концевой муфты, ВВ испытания
5 | 2019-06-13 | 01-34 | 2019-06-13 | 01-54 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.23 | повреждение соединительной муфты ф.23 | 362 | замена соеденительной муфты, ВВ испытания.
6 | 2019-06-21 | 12-00 | 2019-06-21 | 14-57 | п/ст Городская ЗРУ-10 кВ яч. Ф.24 | падение дерева в пролете опор №№ 6, 7, ф.24 п/ст Городская | 732 | убрали дерево, перетяжка проводов.
7 | 2019-06-27 | 12-35 | 2019-06-27 | 13-30 | РП-5 РУ-10 кВ яч. ф.21 п/ст- УВД | повреждение КЛ-10 кВ яч. ТП-100 при проведении земляных работ сторонней организацией | 772 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания.
8 | 2019-06-27 | 12-45 | 2019-06-27 | 14-15 | ЯКНО Мира ф. 20 от п/ст УВД | повреждение вне зоны обслуживания ЗАО НРЭС | 175
ИТОГО: | [6 empty] | 4263

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за июль 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-07-08 | 14-50 | 2019-07-08 | 15-10 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ ф.9 | повреждение КЛ-10 кВ ф.9 | 146 | монтаж соеженительной муфты, ВВ испытания.
2 | 2019-07-15 | 15-10 | 2019-07-15 | 15-45 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ ф.2 | повреждение КЛ-10 кВ ф.2 | 74 | монтаж соеженительной муфты, ВВ испытания.
3 | 2019-07-30 | 18-00 | 2019-07-30 | 18-55 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ ф.18 | Причины аварий не выявлены | 451
4 | 2019-07-30 | 18-15 | 2019-07-30 | 19-40 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ ф.14 | повреждение ВН в ТП-18 яч. ф.18 | 698 | ремонт и регулировка ВН
5 | 2019-07-31 | 2-10 | 2019-07-31 | 3-15 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.19 | повреждение КЛ-10 кВ ф.19 | 452 | монтаж соеженительной муфты, ВВ испытания.
6 | 2019-07-31 | 2-10 | 2019-07-31 | 3-00 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.26 | отключение ячейки при повреждении КЛ-10 кВ ф.19 и Ф.28, большие перетоки | 75
7 | 2019-07-31 | 2-10 | 2019-07-31 | 2-40 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.28 | повреждение КЛ-10 кВ ф.28 | 66 | монтаж соеженительной муфты, ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 1962

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за август 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-08-02 | 17-15 | 2019-08-02 | 18-40 | ПС Городская яч. ф.6 | опора №1 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС Городская повреждение концевой муфты | 205 | замена концевой муфты, ВВ испытания
2 | 2019-08-08 | 14-56 | 2019-08-08 | 15-22 | ПС Городская яч. ф.10 | опора № 18 ВЛ-10кВ ф.28 ТП-57 от ПС Городская ф.10 повреждение концевой муфты | 82 | замена концевой муфты, ВВ испытания
3 | 2019-08-10 | 22-10 | 2019-08-10 | 23-15 | ПС Фабрика яч. ф.37 | перехлест проводов при порыве ветра | 165 | перетяжка проводов ВЛ-6 кВ ф.37
4 | 2019-08-12 | 11-47 | 2019-08-12 | 12-12 | ПС УВД яч. ф.25 | повреждение КЛ-10 кВ ф.25 от ПС УВД | 318 | монтаж соеденительной муфты , ВВ испытания.
5 | 2019-08-12 | 14-15 | 2019-08-12 | 14-16 | ПС Городская ф.6 | повреждение вне зоны ответственности ЗАО НРЭС | 2
6 | 2019-08-13 | 10-50 | 2019-08-13 | 11-05 | ПС УВД ф. 24 | повреждение КЛ-10 кВ ТП-26 / ТП-27 при проведении земляных работ сторонней организацией. | 0 | монтаж соеденительной муфты , ВВ испытания.
7 | 2019-08-13 | 14-35 | 2019-08-13 | 14-56 | ПС Фабрика яч. ф26 | перехлест проводов при порыве ветра | 74 | перетяжка проводов ВЛ-6 кВ ф.26
8 | 2019-08-13 | 14-35 | 2019-08-13 | 14-59 | ПС Фабрика яч. ф.37 | перехлест проводов при порыве ветра | 61 | перетяжка проводов ВЛ-6 кВ ф.37
9 | 2019-08-24 | 14-15 | 2019-08-24 | 14-35 | РП-5 РУ -10 кВ яч. ф11 | повреждение опорного изолятора в ТП-99 яч. РП-5 1-СШ | 0 | замена опорного изолятора, ВВ испытания.
10 | 2019-08-28 | 20-00 | 2019-08-29 | 06-18 | КТПн-132 РУ-0,4 кВ рб.1 | сгорел ж.д. по ул. Лесная 9, тушение пожара | 2
11 | 2019-08-29 | 14-30 | 2019-08-29 | 14-40 | ПС Городская яч. ф.13 | повреждение КЛ-10 кВ опора № 27 / ТП-66 ф.13 ПС городская при проведении земляных работ сторонней организацией. | 19 | монтаж соеденительной муфты , ВВ испытания.
12 | 2019-08-31 | 15-25 | 2019-08-31 | 19-40 | ПС Городская яч. ф.22 | повреждение КЛ-10 кВ опора № 23 / ТП-66 ф.22 ПС городская при проведении земляных работ сторонней организацией. | 3 | монтаж соеденительной муфты , ВВ испытания.
ИТОГО: | [6 empty] | 931

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за сентябрь 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-09-03 | 12-10 | 2019-09-03 | 12-43 | ТП-71 ПК-10 | перекрыло РБ-10 | 129 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
2 | 2019-09-06 | 11-26 | 2019-09-06 | 12-16 | КТПН-64 РУ-0,4кВ АВ-3 | Обрыв провода КЛ-0,4кВ | 7 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
3 | 2019-09-07 | 15-45 | 2019-09-07 | 16-45 | ТП-10 РУ-10кВ | Попадание животного в камеру трансформатора. | 0 | Убрали животное
4 | 2019-09-12 | 23-56 | 2019-09-13 | 15-09 | ПС Городская, В-9 | п/ст "городская" 1СШ "Земля" | 18124 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
5 | 2019-09-15 | 01-00 | 2019-09-15 | 02-53 | КТПН-131 РУ-0,4кВ РБ-1 | возгорание Олекминская 11 | 0 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
6 | 2019-09-15 | 19-01 | 2019-09-15 | 19-31 | РП-5 яч. ф.11 | Причина не установлена | 536
7 | 2019-09-15 | 19-17 | 2019-09-15 | 19-17 | ПС Фабрика, В-37 | Порывистый ветер, мокрый снег | 0
8 | 2019-09-15 | 19-17 | 2019-09-15 | 20-15 | ЦРП-1, яч. ф. 37, ф. ТП-5 | Порывистый ветер, мокрый снег | 8
9 | 2019-09-15 | 19-22 | 2019-09-15 | 19-37 | ПС УВД, В-20 | Порывистый ветер, мокрый снег | 32
10 | 2019-09-15 | 20-23 | 2019-09-15 | 20-27 | ПС УВД, В-20 | Порывистый ветер, мокрый снег | 9
11 | 2019-09-15 | 20-29 | 2019-09-15 | 20-59 | ПС УВД, В-20 | Порывистый ветер, мокрый снег | 64
12 | 2019-09-15 | 20-29 | 2019-09-16 | 09-50 | ЯКНО на СОТ ф.20 ПС УВД | Порывистый ветер, мокрый снег | 1707
13 | 2019-09-15 | 20-51 | 2019-09-15 | 20-51 | ПС Фабрика, В-37 | Порывистый ветер, мокрый снег | 0
14 | 2019-09-15 | 20-51 | 2019-09-15 | 21-25 | ЦРП-1, яч. ф. 37 | Порывистый ветер, мокрый снег | 121
15 | 2019-09-15 | 20-51 | 2019-09-16 | 10-30 | ЦРП-1, яч. ф. ТП-5 | Порывистый ветер, мокрый снег | 5
16 | 2019-09-15 | 22-16 | 2019-09-15 | 22-16 | ПС Городская, В-26 | Порывистый ветер, мокрый снег | 0
17 | 2019-09-15 | 22-26 | 2019-09-15 | 22-26 | ПС СХК, В-6 | Порывистый ветер, мокрый снег | 0
18 | 2019-09-19 | 18-51 | 2019-09-19 | 20-24 | ЯКНО на ул. Мира ф.20 ПС УВД | Причина не установлена | 198
19 | 2019-09-20 | 13-20 | 2019-09-20 | 14-00 | ТП-17, РУ-0,4кВ, РБ-15 | Повреждление вне зоны ответственности ЗАО НРЭС | 0 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
20 | 2019-09-23 | 13-27 | 2019-09-23 | 14-58 | ТП-32, РУ-0,4кв, РБ-6 | Повреждление вне зоны ответственности ЗАО НРЭС | 0 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
21 | 2019-09-23 | 19-35 |  |  | ТП-32, РУ-0,4кв, РБ-18 | Повреждление вне зоны ответственности ЗАО НРЭС | 34 | Работы вне зоны ЗАО "НРЭС"
ИТОГО: | [6 empty] | 20974

## октябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за октябрь 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-10-02 | 13-29 | 2019-10-02 | 13-31 | ВЛ-10кВ Ф.18 ПС "Городская" | Посторонний предмет на ВЛ | 12 | Сняли предмет.
2 | 2019-10-08 | 15-45 | 2019-10-08 | 17-10 | ТП-35 РУ-0,4 кВ АВ-1 | при выполнении земляных работ повредили броню на КЛ-0,4кВ | 0 | монтаж соеденительной муфты.
3 | 2019-10-09 | 16-25 | 2019-10-09 | 17-09 | ТП-35 АВ-2 | при выполнении земляных работ повредили броню на КЛ-0,4кВ | 0 | заизолировали жилы.
4 | 2019-10-11 | 16-20 | 2019-10-11 | 16-25 | ПС УВД ЗРУ-10 кВ яч. ф.21 | Не сфазированы головные КЛ-10 кВ | 369
5 | 2019-10-14 | 13-55 | 2019-10-14 | 14-00 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ ф.2, 28 | Не сфазированы перемычки между фидерами | 112
6 | 2019-10-16 | 12-00 | 2019-10-16 | 12-40 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ ф.24 | падение дерева на ВЛ-10 кВ ф. 24 | 103 | убрали дерево.
7 | 2019-10-26 | 01-35 | 2019-10-26 | 03-55 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | повреждение вне зоны ЗАО НРЭС (ф.3 на дачи) | 380
ИТОГО: | [6 empty] | 976

## ноябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за ноябрь 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-11-04 | 19-46 | 2019-11-04 | 20-27 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Порывистый ветер,мокрый снег. | 54
2 | 2019-11-11 | 8-24 | 2019-11-11 | 9-18 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Порывистый ветер, мокрый снег | 71
3 | 2019-11-11 | 14-25 | 2019-11-11 | 17-01 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Порывистый ветер, мокрый снег | 206
4 | 2019-11-15 | 06-21 | 2019-11-15 | 06-58 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Порывистый ветер | 49
5 | 2019-11-18 | 22-10 | 2019-11-19 | 2-45 | ПС Городская ЗРУ-10 кВ яч. ф.30 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.30 и КЛ-10 кВ ТП-4 / ТП-5 | 95 | монтаж соеденительной муфты, ВВ испытания.
6 | 2019-11-20 | 21-40 | 2019-11-20 | 21-45 | ТП-30 РУ-0,4кВ Рб-10 | Сгорел ПН-250А | 0 | Замена ПН.
7 | 2019-11-23 | 9-56 | 2019-11-23 | 10-05 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Порывистый ветер, мокрый снег | 12
8 | 2019-11-23 | 10-19 | 2019-11-23 | 16-04 | ПС Фабрика ЗРУ-6 кВ яч. ф.37 | Повреждение на оп.№1 РЛ | 455 | Ремонт РЛ
9 | 2019-11-26 | 10-45 | 2019-11-26 | 18-05 | ТП-27, РУ-0,4кВ, РБ-5 | Повреждение КЛ-0,4кВ | 1 | Замена КЛ-0,4кВ
ИТОГО: | [6 empty] | 943

## декабрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
за декабрь 2019 года
№ п/п | Дата и время аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Дата и время включения в работу объектов электросетевого хозяйства |  | Наименование объекта | Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) | Недоотпуск кВт/час | Мероприятия по устранению аварий
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2019-12-03 | 7-26 | 2019-12-03 | 15-05 | п/ст Фабрика, яч. ф-37 | Порывы ветра | 1890 | Перетяжка провода
2 | 2019-12-03 | 21-11 | 2019-12-03 | 22-19 | п/ст Фабрика, яч. ф-37 | Порывы ветра | 357 | Перетяжка провода
ИТОГО: | [6 empty] | 2247