## 4 кв 2014
Информация о наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
IV квартал 2014 года
Уровень напряжения НН
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Р св.зам. | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Р св.зам. | итого | замерам
1 | 1 | 320 | 0 | 292 | 28 | 80 | 240 | 200 | 70 | 367 | -167 | 32 | 168 | -139 | 408
2 | 2 | 504 | 0 | 739 | -235 | 188 | 316 | 320 | 418 | 800 | -480 | 85 | 419 | -715 | 735
3 | 3 | 200 | 0 | 257 | -57 | 160 | 40 | 200 | 0 | 287 | -87 | 14 | 286 | -144 | 326
4 | 4 | 200 | 145 | 367 | -167 | 59 | 261 | 320 | 0 | 573 | -253 | 167 | 153 | -420 | 414
5 | 5 | 200 | 240 | 319 | -119 | 24 | 296 | 320 | 0 | 485 | -165 | 99 | 221 | -284 | 517
6 | 6 | 320 | 0 | 424 | -104 | 75 | 245 | 200 | 127 | 425 | -225 | 39 | 281 | -329 | 526
7 | 7 | 504 | 0 | 540 | -36 | 104 | 400 | 320 | 0 | 304 | 16 | 73 | 431 | -20 | 831
8 | 8 | нет | [5 empty] | нет
9 | 9 | 200 | 0 | 378 | -178 | 54 | 146 | 200 | 182 | 358 | -158 | 53 | 147 | -336 | 293
10 | 10 | 200 | 0 | 220 | -20 | 62 | 138 | 200 | 0 | 469 | -269 | 81 | 119 | -289 | 257
11 | 11 | 320 | 249 | 725 | -405 | 107 | 214 | 320 | 168 | 632 | -312 | 137 | 183 | -717 | 397
12 | 12 | 320 | 84 | 528 | -208 | 208 | 112 | 200 | 0 | 396 | -196 | 23 | 177 | -404 | 289
13 | 13 | 504 | 482 | 644 | -140 | 51 | 453 | 320 | 0 | 521 | -201 | 180 | 324 | -341 | 777
14 | 14 | 504 | 0 | 95 | 409 | 21 | 299 | 504 | 0 | 240 | 264 | 20 | 180 | 673 | 479
15 | 15 | 200 | 265 | 335 | -135 | 28 | 172 | 320 | 0 | 272 | 48 | 16 | 304 | -87 | 476
16 | 16 | 200 | 0 | 140 | 60 | 24 | 196 | 200 | 0 | 350 | -150 | 97 | 103 | -90 | 299
17 | 17 | 504 | 145 | 350 | 154 | 43 | 461 | 504 | 0 | 505 | -1 | 100 | 404 | 153 | 865
18 | 18 | 320 | 483 | 1140 | -820 | 73 | 247 | 504 | 244 | 1075 | -571 | 140 | 364 | -1391 | 611
19 | 20 | 504 | 373 | 799 | -295 | 28 | 476 | 504 | 0 | 1177 | -673 | 102 | 402 | -968 | 878
20 | 21 | 200 | 230 | 527 | -327 | 75 | 125 | 200 | 212 | 522 | -322 | 58 | 142 | -649 | 267
21 | 22 | 200 | 0 | 459 | -259 | 64 | 136 | 200 | 319 | 319 | -119 | 0 | 200 | -378 | 336
22 | 23 | 504 | 263 | 592 | -88 | 101 | 403 | 504 | 224 | 497 | 7 | 104 | 400 | -81 | 803
23 | 24 | 320 | 60 | 60 | 260 | 0 | 320 | 320 | ----- | 80 | 240 | 26 | 294 | 500 | 614
24 | 25 | 320 | 149 | 740 | -420 | 137 | 183 | 320 | 460 | 1047 | -727 | 135 | 185 | -1147 | 368
25 | 26 | 320 | 117 | 595 | -275 | 147 | 173 | 320 | 254 | 541 | -221 | 143 | 177 | -496 | 350
26 | 27 | 200 | 178 | 540 | -340 | 63 | 137 | 320 | 70 | 606 | -286 | 111 | 209 | -626 | 346
27 | 28 | 320 | 231 | 352 | -32 | 18 | 302 | 320 | 111 | 363 | -43 | 153 | 167 | -75 | 469
28 | 29 | 504 | 502 | 817 | -313 | 123 | 381 | 504 | 137 | 765 | -261 | 136 | 368 | -574 | 749
29 | 30 | 504 | 441 | 1285 | -781 | 152 | 352 | нет | [5 empty] | -781 | 352
30 | 31 | 320 | 735 | 1119 | -799 | 108 | 212 | 504 | 139 | 877 | -373 | 187 | 317 | -1172 | 529
31 | 32 | 320 | ----- | 567 | -247 | 143 | 177 | 320 | 137 | 571 | -251 | 135 | 185 | -498 | 362
32 | 33 | 320 | 100 | 372 | -52 | 75 | 245 | 504 | ----- | 382 | 122 | 104 | 400 | 70 | 645
33 | 34 | 504 | 596 | 1294 | -790 | 149 | 355 | 504 | 215 | 930 | -426 | 170 | 434 | -1216 | 789
34 | 35 | 504 | 200 | 459 | 45 | 85 | 419 | 504 | 127 | 359 | 145 | 77 | 123 | 190 | 542
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
35 | 36 | 320 | 377 | 668 | -348 | 44 | 276 | 320 | 150 | 668 | -348 | 165 | 155 | -696 | 431
36 | 37 | 320 | 112 | 642 | -322 | 125 | 195 | 504 | 304 | 456 | 48 | 15 | 489 | -274 | 684
37 | 38 | 504 | 487 | 1542 | -1038 | 193 | 311 | 504 | 795 | 1353 | -849 | 214 | 290 | -1887 | 601
38 | 39 | 504 | 88 | 497 | 7 | 76 | 428 | 320 | 379 | 498 | -178 | 44 | 276 | -171 | 704
39 | 41 | 504 | 219 | 508 | -4 | 71 | 433 | 504 | 0 | 804 | -300 | 226 | 278 | -488 | 711
40 | 42 | 504 | 683 | 1201 | -697 | 122 | 382 | 504 | 383 | 1169 | -665 | 218 | 286 | -1362 | 668
41 | 43 | 504 | 0 | 761 | -257 | 153 | 351 | 320 | 761 | 812 | -492 | 8 | 316 | -749 | 667
42 | 44 | 320 | 0 | 1012 | -692 | 137 | 183 | 320 | 797 | 1037 | -717 | 55 | 265 | -1409 | 448
43 | 45 | 320 | 0 | 793 | -473 | 115 | 205 | 320 | 0 | 733 | -413 | 122 | 198 | -886 | 403
44 | 46 | 320 | 160 | 641 | -321 | 138 | 182 | 320 | 100 | 672 | -352 | 100 | 220 | -673 | 402
45 | 47 | 320 | 0 | 596 | -276 | 132 | 188 | 504 | 508 | 634 | -130 | 11 | 493 | -406 | 681
46 | 48 | 320 | 0 | 599 | -279 | 130 | 190 | 320 | 407 | 619 | -299 | 113 | 207 | -578 | 397
47 | 49 | 504 | 61 | 599 | -95 | 147 | 357 | 504 | 203 | 582 | -78 | 113 | 391 | -173 | 748
48 | 50 | 320 | 0 | 177 | 143 | 156 | 164 | 320 | 0 | 107 | 213 | 71 | 249 | 356 | 413
49 | 51 | 320 | 278 | 1482 | -1162 | 129 | 191 | 320 | 1205 | 1492 | -1172 | 104 | 216 | -2334 | 407
50 | 52 | 320 | 237 | 535 | -215 | 71 | 249 | 320 | 149 | 441 | -121 | 61 | 259 | -336 | 508
51 | 53 | 320 | 0 | 549 | -229 | 104 | 216 | 320 | 150 | 703 | -383 | 136 | 184 | -612 | 400
52 | 54 | 320 | 0 | 1313 | -993 | 179 | 141 | 320 | 740 | 1257 | -937 | 80 | 240 | -1930 | 381
53 | 55 | 504 | 410 | 1288 | -784 | 143 | 361 | 504 | 244 | 1131 | -627 | 202 | 302 | -1411 | 663
54 | 56 | 128 | 0 | 47 | 81 | 21 | 139 | ----- | [5 empty] | 113 | 139
55 | 59 | 200 | 50 | 280 | -80 | 28 | 172 | 200 | 0 | 241 | -41 | 46 | 154 | -121 | 326
56 | 60 | 504 | 127 | 1243 | -739 | 261 | 243 | 504 | 690 | 1093 | -589 | 67 | 437 | -1328 | 680
57 | 61 | 200 | 0 | 309 | -109 | 58 | 142 | 200 | 301 | 313 | -113 | 12 | 188 | -222 | 330
58 | 63 | 504 | 0 | 664 | -160 | 26 | 478 | 504 | 0 | 380 | 124 | 116 | 388 | -36 | 866
| 64 | 128 | 0 | 60 | 68 | 0 | 128 | -----
| 65 | 128 | 0 | 20 | 108 | 0 | 128 | -----
59 | 66 | 320 | 0 | 277 | 43 | 38 | 282 | 200 | 179 | 179 | 21 | 0 | 200 | 44 | 482
| 67 | 504 | 0 |  |  |  |  | -----
| 68 | 320 | 0 | 409 | -89 | 33 | 287 | ------
| 69 | 504 | 0 | 340 | 164 | 105 | 399 | ------
60 | 70 | 320 | 0 | 510 | -190 | 113 | 207 | ----- | [5 empty] | -190 | 207
61 | 71 | 320 | 176 | 521 | -201 | 132 | 188 | 504 | 158 | 524 | -20 | 100 | 404 | -221 | 592
62 | 72 | 504 | 1085 | 1431 | -927 | 127 | 377 | 504 | 426 | 1407 | -903 | 220 | 284 | -1830 | 661
63 | 73 | 504 | 190 | 880 | -376 | 261 | 243 | 504 | 279 | 880 | -376 | 140 | 364 | -752 | 607
64 | 74 | 504 | 54 | 724 | -220 | 213 | 291 | 504 | 614 | 885 | -381 | 139 | 365 | -601 | 656
65 | 75 | 504 | 808 | 858 | -354 | 19 | 495 | 504 | 0 | 843 | -339 | 180 | 324 | -693 | 819
| № | Трансформатор №1 | [5 empty] | Трансформатор №2 | [5 empty] | Р, кВт | Р,итого по
| ТП | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | Р тр-ра | Р резерв. | Р заяв. | Р своб. | Р замер. | Рсв.зам. | итого | замерам
66 | 76 | 504 | 106 | 672 | -168 | 80 | 424 | 504 | 430 | 730 | -226 | 28 | 476 | -394 | 900
67 | 77 | 504 | 423 | 587 | -83 | 49 | 455 | 504 | 164 | 545 | -41 | 119 | 385 | -124 | 840
68 | 78 | 504 | 283 | 649 | -145 | 81 | 423 | 504 | 367 | 649 | -145 | 71 | 433 | -290 | 856
69 | 79 | 504 | 0 | 905 | -401 | 216 | 288 | 504 | 430 | 526 | -22 | 10 | 494 | -423 | 782
70 | 80 | 200 | 66 | 215 | -15 | 118 | 82 | 200 | 0 | 132 | 68 | 3 | 197 | 53 | 279
71 | 81 | 320 | 155 | 370 | -50 | 34 | 286 | 320 | 166 | 321 | -1 | 17 | 303 | -33 | 589
72 | 82 | 504 | 160 | 735 | -231 | 168 | 336 | 504 | 340 | 735 | -231 | 131 | 373 | -462 | 709
73 | 83 | 504 | 264 | 677 | -173 | 106 | 398 | 504 | 359 | 809 | -305 | 114 | 390 | -478 | 788
74 | 90 | 504 | 214 | 1396 | -892 | 336 | 168 | 504 | 666 | 1451 | -947 | 151 | 353 | -1839 | 521
75 | 91 | 504 | 67 | 1097 | -593 | 377 | 127 | 504 | 727 | 829 | -325 | 49 | 455 | -918 | 582
76 | 92 | 504 | 700 | 1080 | -576 | 123 | 381 | 504 | 380 | 1080 | -576 | 221 | 283 | -1152 | 664
77 | 93 | 504 | 351 | 1258 | -754 | 265 | 239 | 504 | 710 | 1138 | -634 | 160 | 344 | 1388 | 583
78 | 94 | 504 | 88 | 1140 | -636 | 239 | 265 | 504 | 905 | 1266 | -762 | 72 | 432 | -1398 | 697
79 | 95 | 200 | 50 | 253 | -53 | 61 | 139 | 320 | 203 | 253 | 67 | 36 | 164 | -106 | 303
80 | 96 | 320 | 243 | 528 | -208 | 97 | 223 | 320 | 156 | 548 | -228 | 108 | 212 | -436 | 435
81 | 97 | 504 | 371 | 880 | -376 | 106 | 398 | 504 | 509 | 880 | -376 | 116 | 388 | -752 | 786
82 | 98 | 320 | 531 | 1038 | -718 | 111 | 209 | 320 | 508 | 1188 | -868 | 178 | 142 | -1582 | 351
83 | 99 | 320 | 105 | 714 | -394 | 208 | 112 | 504 | 394 | 499 | 5 | 50 | 454 | -389 | 566
84 | 100 | 504 | 655 | 1120 | -616 | 116 | 388 | 504 | 296 | 1120 | -616 | 201 | 303 | -1232 | 691
85 | 102 | 200 | 0 | 8 | 192 | 7 | 193 | ------ | [5 empty] | 192 | 193
86 | 103 | 320 | 300 | 300 | 20 | 0 | 320 | 320 | 0 | 300 | 20 | 79 | 241 | 40 | 561
87 | 104 | 504 | 705 | 705 | -201 | 0 | 504 | 504 | 0 | 705 | -201 | 119 | 385 | -402 | 889
88 | 107 | 504 | 0 | 257 | 247 | 112 | 392 | 504 | 257 | 257 | 247 | 0 | 504 | 494 | 896
89 | 108 | 504 | 309 | 518 | -14 | 67 | 437 | 504 | 108 | 518 | -14 | 160 | 344 | -28 | 781
90 | 109 | 504 | 248 | 705 | -201 | 127 | 377 | 320 | 295 | 709 | -389 | 125 | 195 | -590 | 572
91 | 110 | 320 | 241 | 413 | -93 | 53 | 267 | 320 | 0 | 439 | -119 | 150 | 170 | -212 | 437
92 | ЦРП-1 | 504 | 0 | 128 | 376 | 53 | 451 | 504 | 0 | 300 | 204 | 0 | 504 | 915 | 955
93 | 57
94 | 62